## Tabelle Durchmesser
Notwendiger Rohrdurchmesser für einzelne Luftmengen - Luftgeschwindigkeiten
Maximale Luftgeschwindigkeit laut den 55 Qualitätskriterien für das Einfamilienhaus:
Stränge zu den einzelnen Räumen: maximal 2,0 m/s Zielwert 1,5 m/s
Sammelstränge: maximal 2,5 m/s Zielwert 2,0 m/s (kurze Strecken bis zu 5 Meter max. 3,0 m/s)
Luftmenge | Durchmesser | Geschw.
m³/h | mm | m/s
22 | 62 | 2.0252
Achtung: Rechteckkanäle nicht direkt über Luftgeschwindigkeit sondern über den hydraulischen Durchmesser dimensionieren:
Umrechnung von Rechteckkanälen in vergleichbare runde Querschnitte über den hydraulischen Durchmesser: | [11 empty] | dh = 4A/U
Breite | Höhe | Fläche | Umfang | Hydr. Durchmesser |  |  | Rückfragen an: www.komfortlüftung.at
mm | mm | mm² | mm | mm |  |  | verein@komfortlueftung.at
200 | 100 | 20000 | 600 | 133.3333
Fixwerttabelle:
m³/h | Durchmesser | m/s | Durchmesser | m/s | Durchmesser | m/s | Durchmesser | m/s | Durchmesser | m/s | Durchmesser | m/s | Durchmesser | m/s | Durchmesser | m/s
5 | 62 | 0.46027 | 80 | 0.27645 | 100 | 0.17693 | 125 | 0.11323 | 150 | 0.078635 | 160 | 0.069113 | 200 | 0.044232 | 250 | 0.028309
10 | 62 | 0.92054 | 80 | 0.5529 | 100 | 0.35386 | 125 | 0.22647 | 150 | 0.15727 | 160 | 0.13823 | 200 | 0.088464 | 250 | 0.056617
15 | 62 | 1.3808 | 80 | 0.82935 | 100 | 0.53079 | 125 | 0.3397 | 150 | 0.2359 | 160 | 0.20734 | 200 | 0.1327 | 250 | 0.084926
20 | 62 | 1.8411 | 80 | 1.1058 | 100 | 0.70771 | 125 | 0.45294 | 150 | 0.31454 | 160 | 0.27645 | 200 | 0.17693 | 250 | 0.11323
25 | 62 | 2.3014 | 80 | 1.3823 | 100 | 0.88464 | 125 | 0.56617 | 150 | 0.39317 | 160 | 0.34556 | 200 | 0.22116 | 250 | 0.14154
30 | 62 | 2.7616 | 80 | 1.6587 | 100 | 1.0616 | 125 | 0.67941 | 150 | 0.47181 | 160 | 0.41468 | 200 | 0.26539 | 250 | 0.16985
35 | 62 | 3.2219 | 80 | 1.9352 | 100 | 1.2385 | 125 | 0.79264 | 150 | 0.55044 | 160 | 0.48379 | 200 | 0.30962 | 250 | 0.19816
40 | 62 | 3.6822 | 80 | 2.2116 | 100 | 1.4154 | 125 | 0.90587 | 150 | 0.62908 | 160 | 0.5529 | 200 | 0.35386 | 250 | 0.22647
45 | 62 | 4.1424 | 80 | 2.4881 | 100 | 1.5924 | 125 | 1.0191 | 150 | 0.70771 | 160 | 0.62201 | 200 | 0.39809 | 250 | 0.25478
50 | 62 | 4.6027 | 80 | 2.7645 | 100 | 1.7693 | 125 | 1.1323 | 150 | 0.78635 | 160 | 0.69113 | 200 | 0.44232 | 250 | 0.28309
55 | 62 | 5.063 | 80 | 3.041 | 100 | 1.9462 | 125 | 1.2456 | 150 | 0.86498 | 160 | 0.76024 | 200 | 0.48655 | 250 | 0.31139
60 | 62 | 5.5233 | 80 | 3.3174 | 100 | 2.1231 | 125 | 1.3588 | 150 | 0.94362 | 160 | 0.82935 | 200 | 0.53079 | 250 | 0.3397
65 | 62 | 5.9835 | 80 | 3.5939 | 100 | 2.3001 | 125 | 1.472 | 150 | 1.0223 | 160 | 0.89847 | 200 | 0.57502 | 250 | 0.36801
70 | 62 | 6.4438 | 80 | 3.8703 | 100 | 2.477 | 125 | 1.5853 | 150 | 1.1009 | 160 | 0.96758 | 200 | 0.61925 | 250 | 0.39632
75 | 62 | 6.9041 | 80 | 4.1468 | 100 | 2.6539 | 125 | 1.6985 | 150 | 1.1795 | 160 | 1.0367 | 200 | 0.66348 | 250 | 0.42463
80 | 62 | 7.3644 | 80 | 4.4232 | 100 | 2.8309 | 125 | 1.8117 | 150 | 1.2582 | 160 | 1.1058 | 200 | 0.70771 | 250 | 0.45294
90 | 62 | 8.2849 | 80 | 4.9761 | 100 | 3.1847 | 125 | 2.0382 | 150 | 1.4154 | 160 | 1.244 | 200 | 0.79618 | 250 | 0.50955
100 | 62 | 9.2054 | 80 | 5.529 | 100 | 3.5386 | 125 | 2.2647 | 150 | 1.5727 | 160 | 1.3823 | 200 | 0.88464 | 250 | 0.56617
110 | 62 | 10.126 | 80 | 6.0819 | 100 | 3.8924 | 125 | 2.4912 | 150 | 1.73 | 160 | 1.5205 | 200 | 0.97311 | 250 | 0.62279
120 | 62 | 11.0465 | 80 | 6.6348 | 100 | 4.2463 | 125 | 2.7176 | 150 | 1.8872 | 160 | 1.6587 | 200 | 1.0616 | 250 | 0.67941
130 | 62 | 11.9671 | 80 | 7.1877 | 100 | 4.6001 | 125 | 2.9441 | 150 | 2.0445 | 160 | 1.7969 | 200 | 1.15 | 250 | 0.73602
140 | 62 | 12.8876 | 80 | 7.7406 | 100 | 4.954 | 125 | 3.1706 | 150 | 2.2018 | 160 | 1.9352 | 200 | 1.2385 | 250 | 0.79264
150 | 62 | 13.8082 | 80 | 8.2935 | 100 | 5.3079 | 125 | 3.397 | 150 | 2.359 | 160 | 2.0734 | 200 | 1.327 | 250 | 0.84926
160 | 62 | 14.7287 | 80 | 8.8464 | 100 | 5.6617 | 125 | 3.6235 | 150 | 2.5163 | 160 | 2.2116 | 200 | 1.4154 | 250 | 0.90587
170 | 62 | 15.6492 | 80 | 9.3993 | 100 | 6.0156 | 125 | 3.85 | 150 | 2.6736 | 160 | 2.3498 | 200 | 1.5039 | 250 | 0.96249
180 | 62 | 16.5698 | 80 | 9.9522 | 100 | 6.3694 | 125 | 4.0764 | 150 | 2.8309 | 160 | 2.4881 | 200 | 1.5924 | 250 | 1.0191
190 | 62 | 17.4903 | 80 | 10.5051 | 100 | 6.7233 | 125 | 4.3029 | 150 | 2.9881 | 160 | 2.6263 | 200 | 1.6808 | 250 | 1.0757
200 | 62 | 18.4109 | 80 | 11.058 | 100 | 7.0771 | 125 | 4.5294 | 150 | 3.1454 | 160 | 2.7645 | 200 | 1.7693 | 250 | 1.1323
210 | 62 | 19.3314 | 80 | 11.6109 | 100 | 7.431 | 125 | 4.7558 | 150 | 3.3027 | 160 | 2.9027 | 200 | 1.8577 | 250 | 1.189
220 | 62 | 20.252 | 80 | 12.1638 | 100 | 7.7849 | 125 | 4.9823 | 150 | 3.4599 | 160 | 3.041 | 200 | 1.9462 | 250 | 1.2456
230 | 62 | 21.1725 | 80 | 12.7167 | 100 | 8.1387 | 125 | 5.2088 | 150 | 3.6172 | 160 | 3.1792 | 200 | 2.0347 | 250 | 1.3022
240 | 62 | 22.0931 | 80 | 13.2696 | 100 | 8.4926 | 125 | 5.4352 | 150 | 3.7745 | 160 | 3.3174 | 200 | 2.1231 | 250 | 1.3588
250 | 62 | 23.0136 | 80 | 13.8225 | 100 | 8.8464 | 125 | 5.6617 | 150 | 3.9317 | 160 | 3.4556 | 200 | 2.2116 | 250 | 1.4154
260 | 62 | 23.9341 | 80 | 14.3754 | 100 | 9.2003 | 125 | 5.8882 | 150 | 4.089 | 160 | 3.5939 | 200 | 2.3001 | 250 | 1.472
270 | 62 | 24.8547 | 80 | 14.9283 | 100 | 9.5541 | 125 | 6.1146 | 150 | 4.2463 | 160 | 3.7321 | 200 | 2.3885 | 250 | 1.5287
280 | 62 | 25.7752 | 80 | 15.4812 | 100 | 9.908 | 125 | 6.3411 | 150 | 4.4036 | 160 | 3.8703 | 200 | 2.477 | 250 | 1.5853
290 | 62 | 26.6958 | 80 | 16.0341 | 100 | 10.2619 | 125 | 6.5676 | 150 | 4.5608 | 160 | 4.0085 | 200 | 2.5655 | 250 | 1.6419
300 | 62 | 27.6163 | 80 | 16.587 | 100 | 10.6157 | 125 | 6.7941 | 150 | 4.7181 | 160 | 4.1468 | 200 | 2.6539 | 250 | 1.6985