## Invest Ziel
Lüftung im MFH - Wirtscaftlicher Vergleich der 3 Systeme:
(Statisch - ohne Zinsen und Energiepreissteigerungen, Wenn Zinsen und Inflation in etwa gleich sind eine gute Näherung)
für alle gleich
| Anzahl Wohnungen | Stk. | 16 |  | Eingabefelder
| Durchschnittliche Nutzfläche pro Wohnung | m² | 76
| Raumhöhe | m² | 2.5
| Förderung pro m² und Punkt | €/m² u. P | 8
| Betrachtungszeitraum | Jahre | 25
| Kosten Brandschutzkontrolle | €/a | 0 | 0 für Dachzentrale
| Kosten Filter | €/a | 200
| Stundensatz Hausbetreuung | €/Std. | 40
| Kosten Schimmel | €/m² a | 1.4
| Kosten für Raum im Keller | €/m² | 2000
| Kosten für Raum innerhalb der warmen Hülle | €/m² | 3000
| Wärmepreis pro kWh | €/kWh | 0.09
| Strompreis pro kWh | €/kWh | 0.17
|  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Wirkungsgrad der gesamten Ventilatoreinheit | % | 60 | 60 | 60 | Gemittelt für alle Betriebszustände
| Externer Druckverlust (Betrieb) | Pa | 190 | 190 | 120 | Gemittelt für alle Betriebszustände
| Interner Druckverlust (Betrieb) | Pa | 250 | 210.0694 | 166.7361 | Gemittelt für alle Betriebszustände
| Zuschlag Druckverlust Filter (realer Betriebswert) | Pa | 50 | 42.0139 | 33.3472 | Filtertausch 1x pro Jahr (gemittelt für alle Betriebszustände)
| Gesamter Druckverlust | Pa | 490 | 442.0833 | 320.0833 | Gemittelt für alle Betriebszustände
Investitionskosten pro Wohnung und Jahr: (Material + Arbeit) |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
Zentaleinheit: | Kosten Planung | € | 5000 | 5000 | 5000 | Oder doch in % der Investionskosten?
| Kosten Baukoordination und Bauaufsicht | € | 2000 | 2000 | 2000
| Kosten Außenluftansaugung (bis Zentralgerät) | € | 0 | 0 | 0 | 0 für Dachgerät
| Kosten Zentralgerät inkl. Regelung | € | 12000 | 12000 | 12000 | 3 bis 5 Punkte aus HWB und 2 Punkte über (300 m²)
| Kosten Elektroanschluss Zentraleinheit (inkl. Netzbereitstellungspreis) | € | 900 | 900 | 900 | Netzbereistellugnspreis ca. + € 200,-- pro kW
| Kosten für An- bzw. Einbindung an die allg. Leittechnik | € | 0 | 0 | 0 | 0 für ohne Anbindung
| Kosten für Raumbedarf des Zentralgerätes | € | 0 | 0 | 0 | 0 bei Dachzentrale
| Kosten für Zugänglichkeit Zentralgerät | € | 0 | 0 | 0 | Dachausgang
| Kosten für Frostschutz oder Nachheizung | € | 0 | 0 | 0 | nur Frostschutz oder Nacherwärmung - niemals beides!
| Kosten für Kondensatablauf | € | 100 | 100 | 100
| Kosten Brandschutzklappen Hauptstränge | € | 0 | 0 | 0 | Dachaufstellung ohne Brandschutzklappen möglich, sonst Zentralgeräti ist möglichst so anzbringen, dass nur 2 Brandschutzklappennotwendig sind
| Kosten Steig und Verteilstränge zu den Wohnungen | € | 4000 | 4000 | 4000
| Kosten für Platzbedarf Steigstränge | € | 6000 | 6000 | 6000
| Kosten für Luftleitung Fortluft (ab Zentralgerät) | € | 0 | 0 | 0 | Möglichst Dachzentrale - d.h. € 0,--
| Sonstiges (z.B. zusätzliche Entwässerung Dach aufgrund Luftleitungen,...) | € | 0 | 0 | 0
| Kosten Zentraleinheit | € | 30000 | 30000 | 30000
| Kosten Zentraleinheit pro Wohnung | € | 1875 | 1875 | 1875
Wohnungseinheit: | Kosten Brandschutzeinrichtung Wohnung Fli-VE+KRS | €/Whg. | 300 | 300 | 300
| Kosten Volumenstromregelung inkl. Regelung | €/Whg. | 100 | 400 | 700
| Kosten Vernetzung der Volumenstromregler (elektrisch) | €/Whg. | 0 | 0 | 100
| Kosten Luftqualitätsfühler | €/Whg. | 0 | 0 | 200
| Kosten für Zugänglichkeit (Platz) Volumenstromregler | €/Whg. | 0 | 0 | 0
| Kosten Bedieneinheit inkl. el. Installation | €/Whg. | 0 | 150 | 150
| Kosten Verteilung (inkl. Schalldämpfung, Ventile, etc.) in der Whg. | €/Whg. | 800 | 800 | 800
| Sonstige Kosten innerhalb der Wohnung (z.B. Trockenbau) | €/Whg. | 300 | 300 | 300
| Kosten innerhalb der Wohnungseinheit pro Whg. | €/Whg | 1500 | 1950 | 2550
Einsparungen: | Einsparung und WC- und Badlüfter | €/Whg | 400 | 400 | 400
| Einsparung Dunstabzug nach Außen (keine Öffnung bzw. kein Schacht) | €/Whg | 100 | 100 | 100
| Einsparung Heizkessel (Heizlast) | €/Whg | 50 | 50 | 50
| Sonstige Einsparung | €/Whg | 0 | 0 | 0
| Einsparungen pro Wohnungseinheit | €/Whg | 550 | 550 | 550
|  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
Gesamt ohne Förderung: | Kosten Zentraleinheit pro Wohnung | €/Whg. | 1875 | 1875 | 1875
| Kosten innerhalb der Wohneinheit | €/Whg | 1500 | 1950 | 2550
| Investitionskosten Gesamt pro Wohnung | €/Whg | 3375 | 3825 | 4425
| Einsparungen pro Wohnung | €/Whg | 550 | 550 | 550
| Investionskosten Gesamt pro Wohnung (mit Einsparungen) | €/Whg | 2825 | 3275 | 3875
| Investionskosten Gesamt pro m² (mit Einsparungen) | €/m² | 37.1711 | 43.0921 | 50.9868
| Investitionkosten Gesamt pro m² und Jahr (25 Jahre mit Einsparungen) | €/m² a | 1.4868 | 1.7237 | 2.0395
Förderung: | Förderpunkte | Punkte | 5 | 5 | 5 | z.B. Tirol 3 bis 5 Punkte ( bis 3 Punkte aus HWB und 2 Punkte für Komfortlüftung für Gebäude über 300 m²)
| Förderung pro Punkt | €/m² u. P. | 8 | 8 | 8
| Fördersatz Tirol pro m² | €/m² | 40 | 40 | 40
| Förderung Tirol | €/Whg | 3040 | 3040 | 3040
Gesamt inkl. Förderung | Investionskosten Gesamt pro Wohnung (mit Einsparungen) | €/m² | 2825 | 3275 | 3875
| Förderung Tirol | €/Whg | 3040 | 3040 | 3040
| Investionskosten pro Whg inkl. Förderung | €/Whg | -215 | 235 | 835
| Investionskosten pro m² inkl. Förderung | €/m² | -2.8289 | 3.0921 | 10.9868
| Investitionkosten pro Whg und Jahr (25 Jahre) | €/Whg a | -8.6 | 9.4 | 33.4
| Investitionkosten pro m² und Jahr (25 Jahre) | €/m² a | -0.11316 | 0.12368 | 0.43947
Betriebskosten pro m2 NF und Jahr: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Spezifischer Strombedarf (Gesamt inkl. Filterverschmutzung) | W/(m³/h) | 0.4537 | 0.40934 | 0.29637
| Betriebsluftvolumenstrom nach H 6038 (1000 bzw. 1400 ppm) | m³/h | 80 | 100 | 100
| Abwesenheitsvolumenstrom | m³/h | 80 | 40 | 40
| Intensivvolumenstrom | m³/h | 80 | 140 | 140
| %-Satz der Luftmengenanpassung | % | keine Anpassung | 50% | 100% | CO2 nur 80% angesetzt
| Luftwechsel bei 2,5 m Raumhöhe und 8 Std. Abwesenehitsvolumenstrom + 1 Std. Intensiv | 1/h | 0.42105 | 0.48246 | 0.42982 | Luftmenge bei CO Steuerung mit Faktor 75% korrigiert (automatische Anpassung an Teilbelegung)
| Durchschnittliche Luftmenge | m³/h | 80 | 91.6667 | 81.6667 | Auslegungsluftmenge bei H 6038 und Komfortvariante grundsätzlich gleich - realer Luftwechsel aufgrund CO2-Regelung im Schnitt niedriger
| Strombedarf pro Jahr | kWh/m² | 5.0204 | 5.19 | 3.3478 | ohne Einrechnugn des unterschieldichen Wirkungsgrades des Ventilators bei Teillast
| Strompreis | €/kWh | 0.17 | 0.17 | 0.17
| Stromkosten p.a | €/m² | 0.85346 | 0.88229 | 0.56912
| Filterkosten p.a | €/m² | 0.16447 | 0.16447 | 0.16447
| Brandschutzkontrollen p.a | €/m² | 0 | 0 | 0
| Kosten für Funktionskontrolle und Betreuung | €/m² | 0.39474 | 0.78947 | 0.39474 | interne Kosten Bauträger
| Reinigung pro m² umgelegt pro Jahr | €/Whg | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632
| Instandhaltung p.a. | €/m² | 0.66612 | 0.75493 | 0.87336
| Summe: | €/m² | 2.6051 | 3.1175 | 2.528
| Umlegbare Kosten (Gemeinnütziger BT) | €/m² | 1.939 | 2.3626 | 1.6546 | Alles außer Instandhaltungskosten
| Nicht umlegbare Kosten (Gemeinnütziger BT) | €/m² | 0.66612 | 0.75493 | 0.87336 | Instandhaltungskosten
Betriebskosten pro Wohnung und Jahr: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Strombedarf | kWh/a | 381.5467 | 394.4366 | 254.4307
| Strompreis | €/kWh | 0.17 | 0.17 | 0.17
| Stromkosten p.a | €/Whg a | 64.8629 | 67.0542 | 43.2532
| Filterkosten p.a | €/Whg a | 12.5 | 12.5 | 12.5 | Wechsel durch Bauträger im Rahmen der normalen Gebäudebetreung
| Brandschutzkontrollen p.a | €/Whg a | 0 | 0 | 0
| Std. Funktinskontrolle und Betreuung | Std./a | 12 | 24 | 12
| Kosten für Funktionskontrolle und Betreuung | €/Whg a | 30 | 60 | 30
| Kosten für Reinigung (nach 10 Jahren (Abluft) | € | 400 | 400 | 400
| Reinigung umgelegt pro Jahr | €/Whg | 40 | 40 | 40
| Instanhaltungsprozentsatz der Investitionskosten | % | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| Instandhaltung p.a. | €/Whg a | 50.625 | 57.375 | 66.375
| Betriebskosten/Whg pro Jahr | €/Whg a | 197.9879 | 236.9292 | 192.1282
| Umlegbare Kosten (Gemeinnütziger BT) | €/Whg a | 147.3629 | 179.5542 | 125.7532 | Alles außer Instandhaltungskosten
| Nicht umlegbare Kosten (Gemeinnütziger BT) | €/Whg a | 50.625 | 57.375 | 66.375 | Instandhaltungskosten
| Betriebskosten/m² pro Jahr | €/m² a | 2.6051 | 3.1175 | 2.528
Einsparung Betriebskosten pro m² NF und Jahr: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Einsparung Wärme | kWh/m²EBF | 12 | 14 | 16
| Preis pro kWh | €/kWh | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Einsparung Wärmekosten | €/m²a | 1.296 | 1.512 | 1.728
| Einsparung Schimmel | €/m²a | 1.68 | 1.68 | 1.68 | Studie Thaler (1,2 = Umrechnung auf Nutzfläche)
| Einsparung Gesamt | €/m² a | 2.976 | 3.192 | 3.408
Einsparung Betriebskosten pro Wohnung und Jahr: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Einsparung Wärmekosten | €/Whg a | 98.496 | 114.912 | 131.328
| Einsparung Schimmel | €/Whg a | 127.68 | 127.68 | 127.68 | Studie Thaler (1,2 = Umrechnung auf Nutzfläche)
| Einsparung Gesamt | €/Whg a | 226.176 | 242.592 | 259.008
Betriebskostenbilanz pro m² und Jahr: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Mieter/Käufer | €/m²a | -0.64299 | -0.85056 | 0.073352 | (laufende Betriebskosten)aber hat den zusätzlichen Komfort, Gesundheit,…
| Gemeinnütziger Bauträger | €/m²a | 1.0139 | 0.92507 | 0.80664 | (Schimmel - Instnadhaltung)ist der Hauptnutzer
| Gesamt | €/m²a | 0.3709 | 0.07451 | 0.88
Betriebskostenbilanz pro Wohnung und Jahr: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Mieter/Käufer | €/Whg a | -48.8669 | -64.6422 | 5.5748 | aber hat den zusätzlichen Komfort, Gesundheit,…
| Gemeinnütziger Bauträger | €/Whg a | 77.055 | 70.305 | 61.305 | ist der Hauptnutznieser
| Gesamt | €/Whg a | 28.1881 | 5.6628 | 66.8798
Betriebskostenbilanz pro m² und 25 Jahre: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Mieter/Käufer | €/m²a | -16.0746 | -21.2639 | 1.8338 | aber hat den zusätzlichen Komfort, Gesundheit,…
| Gemeinnütziger Bauträger | €/m²a | 25.347 | 23.1266 | 20.1661 | ist der Hauptnutznieser
| Gesamt | €/m²a | 9.2724 | 1.8628 | 21.9999
Betriebskostenbilanz pro Wohnung und 25 Jahre: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Mieter/Käufer | €/Whg a | -1221.6733 | -1616.0554 | 139.3696 | aber hat den zusätzlichen Komfort, Gesundheit,…
| Gemeinnütziger Bauträger | €/Whg a | 1926.375 | 1757.625 | 1532.625 | ist der Hauptnutznieser
| Gesamt | €/Whg a | 704.7017 | 141.5696 | 1671.9946
Gesamtkostenbilanz pro Wohnung und Jahr |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Investitionskosten inkl. Förderung | €/Whg a | -8.6 | 9.4 | 33.4
| Betriebskosten | €/Whg a | 197.9879 | 236.9292 | 192.1282
| Einsparungen | €/Whg a | 226.176 | 242.592 | 259.008
| Gesamt | €/Whg a | 36.7881 | -3.7372 | 33.4798
Gesamtkostenbilanz pro m² und Jahr |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Investitionskosten inkl. Förderung | €/m²a | -0.11316 | 0.12368 | 0.43947
| Betriebskosten | €/m²a | 2.6051 | 3.1175 | 2.528
| Einsparungen | €/m²a | 2.976 | 3.192 | 3.408
| Gesamt | €/m²a | 0.48405 | -0.049174 | 0.44052
Gesamtkostenbilanz pro Wohnung und 25 Jahre |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Investitionskosten inkl. Förderung | €/Whg a | -215 | 235 | 835
| Betriebskosten | €/Whg a | 4949.6983 | 5923.2304 | 4803.2054
| Einsparungen | €/Whg a | 5654.4 | 6064.8 | 6475.2
| Gesamt | €/Whg a | 919.7017 | -93.4304 | 836.9946
Gesamtkostenbilanz pro m² und 25 Jahre |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
| Investitionskosten inkl. Förderung | €/m²a | -2.8289 | 3.0921 | 10.9868
| Betriebskosten | €/m²a | 65.1276 | 77.9372 | 63.2001
| Einsparungen | €/m²a | 74.4 | 79.8 | 85.2
| Gesamt | €/m²a | 12.1013 | -1.2293 | 11.0131
Nicht eingerechnet: |  |  | Low-Tech-Variante | Standard-Variante | Komfort-Variante
Einsparung Lüften (Zeit)
Vorteil Gesundheit (geringere Schadstoffbelstung, besserer Schlaf)
Vorteil Produktivität (z.B. Lernen)
Vorteil Sicherheit (Einbruchsschutz)
Vorteil Image
Vorteile bei Schallbeästigung von Außen
Bessere Vermietbarkeit in 15 Jahren
Erhöhter Gebäudewert (Verkauf in 15 Jahren)